## Slide 1
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ Фасадная фотоэлектрическая система для здания
уральского энергетического института
Руководитель к.т.н. Матвеев А.В,
Научный руководитель д.т.н. Велькин В. И.
Екатеринбург, 2022
ПИЛОТНЫЙ Проект исследовательской установки НА ЗДАНИИ УРАЛЭНИН
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»

## Slide 2
Солнечная энергетика: настоящее и будущее
Процессы развития солнечной энергетики
850 ГВт – установленная мощность солнечных станций в мире (2021 г.)
40 – 70% мировой генерации электроэнергии в 2050 г. (с ВЭС)
Концепция интеграции ВИЭ в архитектурную среду.
Подход «Buildings Applied Photovoltaics» (BAPV)
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
Предмет исследования. Постановка цели работы
Предмет исследования – природно-климатические условия и технико-экономические показатели работы фотоэлектрических систем на территории Среднего Урала.
Цель исследования 2022 г.– разработать проект фасадной фотоэлектрической системы для здания Уральского энергетического института.
Фото здания института с выделенным контуром фасада

## Slide 3
Описание ПИЛОТНОГО проекта фасадной фотоэлектрической системы
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
Общие сведения
Упрощённая структурная схема системы
Выбор основного оборудования
Конфигурация сетевого типа
Накопители энергии
не предусмотрены
405 м2
Полная площадь фасада здания учебного корпуса
600 000 кВт·ч/год
Потребность учебного корпуса №8 в электроэнергии (на освещение)
Производитель: «Hevel» (Россия)
Пиковая мощность: 300 Вт
КПД модуля: 20,00%
Производитель: «Sofar Solar» (Китай)
Номинальная мощность AC: 50 кВт
Тип: трёхфазный сетевой
Производитель: «ННПО им. Фрунзе» (Россия)
Исполнение: двунаправленный
Тип: трёхфазный
45-60 кВт
70 кВт

## Slide 4
Результаты Теоретического расчёта
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
Chart: кВт·ч/(м2·мес)
Горизонтальная расположение | 19.46 | 42.26 | 91.46 | 129.55 | 161.24 | 169.02 | 166.52 | 130.1 | 80.9 | 41.42 | 20.57 | 13.62
Вертикальное расположение | 85.75 | 109.45 | 141.01 | 103.91 | 83.71 | 78.96 | 81.71 | 82.62 | 76.47 | 72.04 | 68.27 | 71
Chart: кВт·ч/мес
1 год | 3827.8 | 4885.75 | 6294.56 | 4648.45 | 3736.74 | 3524.7 | 3647.46 | 3688.08 | 3413.55 | 3215.8 | 3047.51 | 3169.38
10 лет | 3598.1347 | 4592.6045 | 5916.8859 | 4360.1419 | 3512.5347 | 3313.2211 | 3428.6132 | 3466.7975 | 3208.7389 | 3022.8527 | 2864.6607 | 2979.2135
20 лет | 3368.4665 | 4299.4596 | 5539.2124 | 4081.835 | 3288.3304 | 3101.7389 | 3209.7656 | 3245.5125 | 3003.9257 | 2829.9047 | 2681.81 | 2789.051
Технические показатели работы фасадной фотоэлектрической системы |  |  | 
300 Вт Пиковая единичная мощность модуля | 180° Ориентация модулей | 1 054,90 кВт·ч/(м2·год) Суммарная солнечная радиация | 20,0% КПД модулей
150 шт. Количество модулей | 90° Угол наклона модулей | 47 089,78 кВт·ч/год Выработка электроэнергии в 1-й год | 11,95% КИУМ системы
Приход суммарной солнечной радиации в г. Екатеринбурге
Выработка электроэнергии фотоэлектрической системой
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»

## Slide 5
Программное обеспечение моделирования
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
Для корректной имитации режима работы фасадной фотоэлектрической системы учтены реальные условия:
– стохастичность прихода солнечной радиации,
– температура окружающей среды в течение года,
– ориентация фасада и положение модулей,
– пропорции здания и др.
«PV*SOL premium 2022»
Программа для имитационного моделирования работы фотоэлектрической системы.
«Meteonorm 7.3»
Дополнительная программа для включения статистической базы метеорологических данных в моделирование.
3D модель фасадной
фотоэлектрической системы института

## Slide 6
Результаты Имитационного моделирования
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
Технические показатели работы фасадной фотоэлектрической системы |  |  | 
300 Вт Пиковая единичная мощность модуля | 180° Ориентация модулей | 985,00 кВт·ч/(м2·год) Суммарная солнечная радиация | 16,82 – 17,98% КПД модулей
150 шт. Количество модулей | 90° Угол наклона модулей | 41 905,00 кВт·ч/год Выработка электроэнергии в 1-й год | 10,63% КИУМ системы
Моделирование прихода суммарной солнечной радиации в г. Екатеринбурге на всю площадь системы (250,5 м²) (оранжевый) и выработки электроэнергии фасадной фотоэлектрической системой (синий)
Контурный график температуры поверхности модулей
Максимальная температура: 46,5°
Время суток , ч
Температура, °С
Номер дня в году

## Slide 7
Сопоставление результатов двух методов исследования
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
Месяц | Приход суммарной солнечной радиации на вертикальную поверхность, кВт·ч/(м2·мес) |  | Выработка электроэнергии, кВт·ч/мес |  | КИУМ, % | 
 | ТР | ИМ | ТР | ИМ | ТР | ИМ
Январь | 85,75 | 67,90 | 3 827,80 | 3 055,70 | 11,43 | 9,13
Февраль | 109,45 | 104,60 | 4 885,75 | 4 730,30 | 16,16 | 15,64
Март | 141,01 | 146,20 | 6 294,56 | 6 414,80 | 18,80 | 19,16
Апрель | 103,91 | 107,80 | 4 638,45 | 4 606,90 | 14,35 | 14,22
Май | 83,71 | 86,20 | 3 736,74 | 3 517,40 | 11,16 | 10,51
Июнь | 78,96 | 82,90 | 3 524,70 | 3 339,70 | 10,88 | 10,31
Июль | 81,71 | 81,30 | 3 647,46 | 3 243,40 | 10,89 | 9,69
Август | 82,62 | 78,80 | 3 688,08 | 3 189,10 | 11,02 | 9,53
Сентябрь | 76,47 | 71,40 | 3 413,55 | 2 954,40 | 10,54 | 9,12
Октябрь | 72,04 | 60,80 | 3 215,80 | 2 559,50 | 9,61 | 7,64
Ноябрь | 68,27 | 51,60 | 3 047,51 | 2 256,90 | 9,41 | 6,97
Декабрь | 71,00 | 45,60 | 3 169,38 | 2 036,70 | 9,47 | 6,08
Год | 1 054,90 | 985,00 | 47 089,78 | 41 905,00 | 11,95 | 10,63
 | Китай | – | 11,1%
 | США | – | 20,7%
 | Япония | – | 14,1%
 | Германия | – | 10,7%
 | Индия | – | 17,2%
Страны-лидеры по УМ
 | Россия | – | 14,4%
Сравнение КИУМ*
Другие страны
 | Британия | – | 10,7%
 | Австралия | – | 15,4%
 | Испания | – | 20,1%
 | ОАЭ | – | 26,6%
*Данные 2020 г.
< 6,5%
12,5%
< 16,5%
Процентная разница
КИУМ

## Slide 8
Расчёт, схема подключения и моделирование инвертора
Расчёт инвертора
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
Сегмент MPP1
3 х 16
Сегмент MPP2
3 х 17
Сегмент MPP3
3 х 17
Схема подключения MPP1
Моделирование работы инвертора (контроллера MPP3)
входная мощность (красный) и входное напряжение (зелёный)
2. Последовательное соединение модулей - ограничение по напряжению:
1. Параллельное соединение модулей - ограничение по току:

## Slide 9
Результаты экономического анализа проекта
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
1. Капитальные затраты
2. Финансовые показатели
Основное оборудование
Вспомогательное оборудование и иные траты:
элементы навесной конструкции (профили, кронштейны, крепёжные изделия);
соединительные провода, коннекторы, вспомогательное оборудование электрического шкафа и др.;
монтажные работы и транспортные расходы.
1 млн рублей (порядка 40% от капитальных затрат на основное оборудование).
ВСЕГО: 8 685 000 руб. (включая экспертизы и СМР
3. Срок окупаемости
Себестоимость электроэнергии 3,52 руб/кВт·ч
Экономия за весь срок эксплуатации 9 072 701,92 руб
Кумулятивный чистый доход 5 387 701,92 руб

## Slide 10
Ключевые аспекты фасадной фотоэлектрической системы
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»
Технико-экономические аспекты | Экологические аспекты | Социальные аспекты
Сильные стороны |  | 
Экономия денежных средств университета Размещение на фасаде исключает изъятие земли | Ежегодная экономия приблизительно 4,92 тут в год Предотвращение выброса 23 т СО2 в год | Имидж университета Смежные научные проекты Привлечение внимания общества к проблеме экологии
Слабые стороны |  | 
Дискуссионный вопрос об «энергетической рентабельности» (EROEI); трудность его определения | Увеличение объёмов промышленных производств Проблема утилизации фотоэлектрических модулей «Фотоэлектрический остров тепла» | –

## Slide 11
выводы
По результатам проведённого предварительного исследования получены технико-экономические показатели работы фотоэлектрической системы в природно-климатических условиях Среднего Урала.
Установлено, что приход суммарной солнечной радиации на вертикальную поверхность в г. Екатеринбурге колеблется от 1 055 кВт·ч/(м2·год) (теоретический расчёт) до 985 кВт·ч/(м2·год) (имитационное моделирование). Выбор вертикального расположения фотоэлектрических модулей обоснован снижением негативного воздействия атмосферных осадков (в первую очередь, снега).
Предложен пилотный проект фасадной фотоэлектрической системы сетевого типа для здания Уральского энергетического института установленной мощность 45 кВт. Определено, что реализация проекта способна обеспечить до 7% годовой потребности в электроэнергии учебного корпуса института.
Рассчитан КИУМ, характеризующий эффективность работы фотоэлектрической системы в условиях Среднего Урала. Его величина – 10,63% – ниже среднероссийского показателя, однако соответствует аналогичным показателям солнечных станций таких стран, как Германия и Великобритания.
Выполнен экономический анализ проекта, согласно которому капитальные затраты составят 8,685 млн рублей, а срок окупаемости не превысит 15 лет в наиболее ожидаемом сценарии. Чистый доход нарастающим итогом к концу срока эксплуатации системы достигнет 5 млн рублей.
Молодежная лаборатория кафедры Атомных станций и ВИЭ
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ и НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ»